OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dachowej mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 5 kW na dachu budynku Niepublicznego Przedszkola w Partyni wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej i zgłoszenia do Rejonu Energetycznego Tauron.

- Zakres prac obejmuje:

- Analizę zużycia kosztów energii elektrycznej przez okres ostatnich 24 m-cy  celem doboru optymalnych wielkości instalacji.

- Analizę powierzchni dachu celem prawidłowego rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych z założeniem odpowiednich odległości i pochylenia między panelami,

- Analizę wytrzymałości dachu pod względem dodatkowego obciążenia pochodzącego z konstrukcji fotowoltaicznej

- W razie potrzeby przebudowę rozdzielni głównej RG w budynku do włączenia instalacji fotowoltaicznej.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla potrzeb umowy z Tauron.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji technicznej zawierającej

  - opis projektowanej instalacji fotowoltaicznej,

  - konfiguracja urządzeń,

  - dobór zabezpieczeń, kabli przesyłowych, dobór systemu montażowego i rozmieszczenie modułów,

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do dokumentacji z prawem korzystania na polach eksploatacyjnych wymienionych w projekcie umowy.

- Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wg specyfikacji:

- Panele fotowoltaiczne

  - 12 letnią gwarancję produktu,

  - sprawności STC min 20,00%,

  - Współczynnik wypełnienia FF min. 80,0%,

  - Stosunek NOCT/STC: min75 %

  - Liniowa gwarancja mocy: min 84% / 25 lat

  - Tolerancja mocy nie może być ujemna,

  - Obciążenie śniegiem 5400Pa

  - Obciążenie wiatrem  2400Pa

- Inwerter

- gwarancja produktu – min. 5 letnią,

- Moc znamionowa – dobrana do maksymalnej mocy paneli

- Topologia falownika – Beztransformatorowa,

- Obsługa – sieciowa zdalna poprzez moduł wifi lub przewód eternet

*) deklarowany przez Dostawcę okres gwarancji musi być potwierdzony przez producenta w oficjalnym dokumencie np. karta techniczna, deklaracją zgodności lub innym dokumentem,

- Wykonanie niezbędnych pomiarów i analiz dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej.

- Dostawę, montaż i uruchomienie nowych urządzeń i aparatury w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie wszelkich robót w zakresie niezbędnym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie niezbędnej rozbudowy urządzeń i systemów istniejących wraz z dostawą niezbędnych, uzupełniających aparatów, urządzeń i okablowania oraz wykonanie prac adaptacyjnych, w tym oprzewodowania dla nowych urządzeń i aparatury.

- Wykonanie wszelkich innych usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, np. demontażu, utylizacji urządzeń i materiałów.

- Wykonanie prób technicznych, pomiarów badań i testów urządzeń i okablowania objętych przedmiotem zamówienia oraz przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów (dokumentacja sprzętu, licencje itp.) obejmujących przedmiot zamówienia.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Podłączenie instalacji wraz ze zgłoszeniem przyłączenia w imieniu użytkownika do sieci dystrybucyjnej, na podstawie wytycznych właściwego zakładu.

- Przeprowadzenie szkoleń pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji systemu i urządzeń układu fotowoltaicznego wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji).

- Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej.

- Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają Wykonawcę, w tym koszty zerwania plomb na układzie.

- Reakcja na zgłoszoną awarię w terminie 48 godz. od zgłoszenia drogą e-mail.

- Usunięcie awarii w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia

- Wykonawca na realizowany przedmiot zamówienia udzieli co najmniej 36 miesięcy rękojmi.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednego przeglądu urządzeń na wniosek Inwestora i potwierdzenia poprawności działania protokołem odbioru przez strony.

- Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 31.07.2022 r.

- Oferent podaje całościową cenę zamontowanej instalacji z wszystkimi elementami określonymi wyżej. Cena musi zawierać wszystkie elementy potrzebne do montażu kompletnej instalacji.

- Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zakresem rzeczowym oraz w zgodzie z zasadami projektowania oraz winien zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentację techniczną należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji tradycyjnej papierowej w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD.

- Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egzemplarzach w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD szt. 1 z możliwością otworzenia w formacie PDF oraz DWG (plik DWG w wersji edytowalnej).